## LHT65
TELEMETRÍAS & ALARMAS
Nombre telemetría	Valores	Nombre alarma	Tipo de alarma	Información adicional
Ext_sensor	No external sensor / Temperature Sensor / Interrupt Sensor send / Illumination Sensor / ADC Sensor / Interrupt Sensor count	temperaturaDS
BatV	Tensión en voltios	nivelDeBateria	umbralMinimo / Histeresis = min	No delegado = -1
TempC_SHT	Temperatura interior en ºC	temperaturaSHT	biUmbral / Histeresis = bi	Escala: -40 .. +80 / No delegado = -41
Hum_SHT	Humedad interio en %	humedadSHT	biUmbral / Histeresis = bi	Escala: 0 .. +100 / No delegado = -1
TempC_DS	Temperatura exterior en ºC	temperaturaDS	biUmbral / Histeresis = bi	Escala: -55 .. +125 / No delegado = -56
Exti_pin_level	High / Low	nivel	Opciones: / HIGH / LOW / Ambos
Exti_status	True / False	interrupcion	Opciones: / Interrupción / Heartbeat / Ambos
ILL_lux	Nivel de iluminación en lux	iluminacion	biUmbral / Histeresis = bi	Escala: 0 .. 100000 / No delegado = -1
ADC_V	Tensión en voltios del sensor externo	tension	biUmbral / Histeresis = bi	Escala: 0 .. 3.3 / No delegado = -1
Exti_count	N.º de pulsos en el sensor externo	pulsos	umbralMaximo / histeresis=no	Escala: 0 .. 65535 / No delegado = -1
No_connect	Sensor no connection / Sensor connection	conexión	Opciones: / Desconectado / Conectado / Ambos

ATRIBUTOS INTERNOS
Nombre	Descripción
coordenadas	Coordenadas para los dashboard de los activos IMAGE01 y MAP01
chirpstack	Credenciales para enviar downlinks a través de Chirpstack

ATRIBUTOS COMPARTIDOS Y COMANDOS DE ACTUACIÓN
Nombre	ultimoDownlink	Tipo	Descripción
TDC	TDC	numero	Transmit Time Interval (segundos)
RESET	RESET	botón	Reset
CFM	CFM	Opciones: / activado / desactivado	Confirm Status (uplinks)
CHE	CHE	Opciones: / 0 .. 8	Eight Channel Mode. Excepto para EU.
CLRDATA	CLRDATA	botón	Borrar los datos almacenados en la memoria del dispositivo
RTP	RTP	numero	Record Time Period (minutos)
DATE	DATE	fecha !!!	Fecha/hora interna del dispositivo
EXT.EXT	EXT !!!	Opciones: / 0 = Ninguno / 1 = Temperatura / 4 = Interruptor / 5 = Iluminación / 6 = Conversor ADC / 7 = Contador de pulsos	Tipo de sensor externo conectado
EXT.EXT_INT_FLANCO	EXT !!!	Opciones: / 1 = Ambos / 2 = Bajada / 3 = Subida	En el caso de un sensor de interrupción, el flanco de triggering
EXT.EXT_ADC_TIMEOUT	EXT !!!	numero	En el caso de un conversor ADC, / precalentamiento del sensor en milisegundos (máximo 65535)
EXT.EXT_CNT_FLANCO	EXT !!!	Opciones: / 0 = Bajada / 1 = Subida / 2 = Establecer pulsos iniciales	En el caso de un sensor de tipo contador, / flanco en el que se incrementa la cuenta
EXT.EXT_CNT_SET	EXT !!!	numero	En el caso de un sensor de tipo contador, / establece el valor inicial de la cuenta
devEUI	devEUI	devEUI!!!	Entrega a través del dispositivo de control